Korrosionsfreier und leicht zu versetzender Abwasser-Sammelschacht DN1000 für die Installation von Regenwasser und Abwasserpumpen. Der Schacht besteht aus hochwertigen vollwandigen und verrippten PE-Bauteilen in Ringbauweise mit Mehrfachlippendichtungen und ist zugelassen vom DIBt (Z-42.1-313) entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752 und Anlehnung an DIN 19537 T3. Einsatzgebiet SLW 60, LKW-befahrbar bis Kl. D. Auftriebssicher bis zu einer Einbautiefe von 4,95 m.

Der Schachtboden mit Sammelraumvouten ist für die universelle Nutzung ausgeführt und kann sowohl als Leerschacht oder mit Pumpenkupplungsfüßen von DN40 bis DN 80 ausgeführt werden. Durch Verlängerungselemente ist eine Einbautiefe von bis zu 4,95 m realisierbar, ein Kunststoffsteiggang mit auswechselbaren gelben GFK-Sprossen ist serienmäßig enthalten. Eine Einstieghilfe optional erhältlich.

Durch den modularen Aufbau kann der Pumpenschacht bezogen auf die Einbautiefe, Höhe von Zulauf und Druckabgang sowie die Sammelraumtiefe projektbezogen angepasst werden. Die Einbautiefe des Grundschachtes beträgt inkl. handelsüblicher BEGU-Schachtabdeckung Kl. D 2470 mm, das Sammelraumvolumen unterhalb Zulauf DN200 beträgt ca. 400 l und durch den Einsatz eines Zwischenrings um 200 bzw. 400 l erweitert werden.

In der Ausführung als Pumpenschacht für die Druckentwässerung kommt standardmäßig das Gleitrohrsystem GR35 sowie Armaturen DN40 von Pentair Jung Pumpen als Einzel oder Doppelanlage zum Einsatz und kann mit Schneidradpumpen vom Typ MultiCut ausgestattet werden. Die Verrohrung erfolgt in Edelstahl V4A.

In der Ausführung als Pumpenschacht für Regenwasser sind Armaturen aus PP/GFK und Rohrleitungen DN50 aus PE100 mit Kupplungsfüßen für 2“ Tauchmotorpumpen installiert.

Korrosionsfrei und Auftriebssicher
Leicht zu versetzen
Einsetzbar bis Verkehrslast Kl. D
Bauaufsichtlich  DIBt Z-42.1-313
Modulare Ringbauweise
Schacht verlängerbar bis 4,95 m
Lastentkoppelte Mehrfachlippen-dichtungen
Integrierter Kunststoff-Steiggang
Universeller Schachtboden
Sammelraum durch Zwischenring erweiterbar
Druckabgangshöhe nach Kundenwunsch
Mögliche Armaturen-Einbausätze:
DN40 Edelstahl/GFK
DN50 PE100/GFK
DN80 V4A/GGG (nur Einzelanlage)

Abb. zeigt Ausführung KPS 1003-D40E

Pumpenschacht KPS 1003-D40E
Ausführung als Doppel-Pumpstation mit zwei Schneidradpumpen

Zeichnung

LV-Text
Pumpenschacht DN 1000 mit Einbauten
aus Polyethylen in Ringbauweise für Abwasser Doppelanlage zur Aufnahme von zwei Schneidradpumpen Einbautiefe komplett, ohne Schachtabdeckung: 2,32 m Gewicht Grundschacht ohne Betonteile: 210 kg Einsatzgebiet SLW 60, LKW-befahrbar bis Kl. D
Zugelassen vom DIBt (Z-42.1-313, System: Wavin Tegra 1000 PE), entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752 und in Anlehnung an
DIN 19537 T3. Mit IKT-Prüfsiegel, Fremdwasserdicht bis 0,8 bar, ohne zusätzliche Maßnahmen auftriebssicher bis zu
einer max. Einbautiefe von 4,95 m.
Bestehend aus vollwandigen PE-Fertigteilen mit einer Wanddicke von mindestens 10 mm und zusätzlichen außenliegenden Verstärkungsrippen.
Schachtrohrverbindungen mit lastentkoppelten Mehrfach-Lippendichtelementen.
Schachtunterteil mit doppeltem, glattem Boden sowie seitlichen Vouten für Pumpensumpf
System-Schachtrohre und exzentrischer Konus mit integriertem Steiggang nach BG-Anforderung
mit gelben korrosionsfesten GFK-Sprossen
Grundschacht verlängerbar mit zusätzlichen System-Schachtrohrelementen
Betonauflagering zur verschiebesicheren Aufnahme einer handelsüblichen
Schachtabdeckung Ø 600 mm
Rohranschlüsse Pumpenschacht:
1x Eingeschweißter Zulaufstutzen AØ 200 mm
2x Techniköffnung DN100 mit Steckdichtung
1x eingeschweißtes Futterrohr für Druckabgang, eingesetzt und gedichtet mit Gliederkettendichtung
Einbauteile, fix und fertig montiert auf einer stabilen Edelstahlbasisplatte im Grundschacht:
2x Kupplungsfuß und Klaue, Gleitrohrsystem GR35
2x Rohrleitung und Fittings 1 ½“ Edelstahl V4A
2x Kugeleckventil KE 40, GFK mit Spülanschlussmöglichkeit
2x Muffenschieber DN 40, Edelstahl V4A
Druckabgang Edelstahl 1 ½“ V4A
Universaltraverse Edelstahl mit Gleitrohrhaltern
2x Gleitrohr Edelstahl bis max. Länge 1,5 m Druckabgang und Techniköffnung bei Verwendung von Schachtverlängerungen mit Rohrsohltiefe von
max. 1,5 m ab OKG möglich.